**南基（服）2019-008鼓楼校区逸夫馆馆3报告厅空调维修**

**询价公告**

根据相关法律法规和学校规章规定，南京大学基本建设处（以下简称基建处）现拟对该项目进行询价采购，欢迎符合资质的供应商参与。

**一、公告信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 南京大学鼓楼校区逸夫馆馆3报告厅空调维修项目 |
| 项目编号 | 南基（服）2019-008 |
| 项目预算 | 45000元 |
| 开标时间 | 2019年3月12日 10:00 |
| 开标地点 | 南京大学鼓楼校区南苑综合楼504室 |
| 报名方式 | 投标人于开标截止时间之前携带投标文件和资格审查文件到达开标地点，投标文件、资格审查资料必须使用文件袋密封（密封口盖骑缝章）。超过开标时间，则视为自动放弃。 |
| 联系人 | 贺老师 |
| **联系方式** | 025-83596056 / [275568278@qq.com](mailto:275568278@qq.com) |

**二、采购要求**

南京大学鼓楼校区逸夫馆馆3报告厅采用4套大金10匹变频高静压风管机和1台5匹高静压风管机，空调室内机安装在机房内，通过送风管道送风至室内，以达到制冷和制热效果。此处为报告厅，层高较高，预计吊顶高度在7米以上。因使用年限较长，空调故障较多，需要进行整体维修，详细维修项目如下：

1. 空调室外机压缩机损坏1台，需要更换。（10匹风管机压缩机：RY250KMY1L）
2. 空调室外机主板损坏1块，需要更换。（10匹风管机压缩机：RY250KMY1L）
3. 4套10匹风管机空调系统均严重缺氟，需要加氟。
4. 报告厅吊顶内大部分空调酚醛风管大面积损坏，预计100平方米左右需要进行修补、维修。
5. 原室内旋流风口损坏，导致空调制热风量送不下来，空调制热效果差，现需要将原空调旋流风口全部更换为双层百叶风口。出风口18个（450mm\*450mm），回风口6个（800mm\*200mm）。
6. 4台空调室内机均为风速不可调室内机，现需要每台空调加装变频器，改成风速可调，每台空调室内机功率大约为1500W左右。
7. 所有空调需要进行保养：4台10匹风管机和1台5匹风管机

|  |  |
| --- | --- |
| 质量标准 | 符合国家现行相关工程施工质量验收标准。 |
| 技术要求 | 空调维修完成后，保证使用效果。 |
| 工期要求 | 收到甲方通知后15天内完成全部维修任务。 |
| 付款方式 | 1. 无预付款。 2. 项目完成，调试并验收合格后付清全款。 |
| 报价说明 | 施工方的报价为包工包料的所有费用，无变更不调整结算价。 |
| 其他 | 报告厅内吊顶高度较高，投标人自行考虑维修难度及费用。中标后价格不在调整。 |

**三、供应商资格要求**

1. 基本资格要求
2. 供应商具有独立法人资格，具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力，并有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。本项目在其营业执照的经营范围之内。
3. 供应商不得有下列行为：
4. 有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；
5. 因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；
6. 处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；
7. 企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。
8. 2016年1月1日起至今被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单的。
9. 本项目不接受联合体报名。
10. 对于拟中标供应商，招标人实施资格审查，未通过资格审查的供应商取消其中标资格。
11. 开标时需携带的资格审查材料
12. 有效的营业执照副本（复印件加盖公章，原件备查）；
13. 法定代表人的法人证明书及身份证及法定代表人的授权委托书和被授权人的身份证明文件（授权书须法定代表人签字并盖章）（身份证复印件加盖公章，原件备查）。

**四、其他事项**

1、潜在供应商如有技术疑问，请直接将相关问题发送至前述电子邮箱。

2、本项目采购结果公示见基建处网站主页。

3、供应商须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经查实立即取消投标资格，并将其列入不良行为记录名单，在基建处网站主页进行实名通报，禁止参加基建处其他招标采购活动。

4、中标供应商需在中标结果公示(无异议)后三个工作日内前往基建处签订合同。

5、本采购事宜解释权属于基建处。

南京大学基本建设处

2019年3月7日