项目编号：南基（材）2019-130

两校区供水自动化监控系统升级改造

——（鼓楼校区）设备采购与集成项目

招标文件

南京大学基本建设处

2020年1月2日

一、项目概况

1、项目编号：南基（材）2019-130

2、项目名称：两校区供水自动化监控系统升级改造——（鼓楼校区）设备采购与集成项目

3、招标内容：鼓楼校区供水自动化监控系统升级改造，详见清单。

4、计划工期：15天。

5、项目预算：19.5万元

二、响应人资格要求

1、具备《中化人民共和国政府采购法》第二十二条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内（从2017年1月1日至今），在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺书）

2、响应人不得有下列行为（提供承诺书）

①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

②因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

③处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

④企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

⑤ 2017年1月1日（含）至本项目公告发布之日，被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单的。（提供网站截图）

3、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时报价，否则取消其报价资格。

4、投标人营业范围应包含软件开发或系统集成业务范围（以营业执照经营范围所载为准）。

5、企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）

6、本项目不接受联合体报价。

三、响应人须知

1、本次采购需要报名，报名截止后，如响应人满足3家，可按程序组织招标采购；如响应人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的响应人不足3家的，以流标处理。除采购任务取消情形外，采购人将组织二次采购。如二次采购报名截止后，响应人仍不足3家或者通过资格审查或符合性审查的响应人不足3家的，采购人可采用其他采购方式采购。需要采用其他采购方式采购的，按照以下方式处理：

（1）如改用竞争性谈判方式采购的：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判；在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则提出成交候选人或确定成交供应商。

（2）如改用单一来源采购方式的：在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

（3）如改用竞争性磋商方式采购的：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判磋商；在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（4）响应人若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向采购小组说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

2、报名方式及截止时间

（1）报名方式：投标人将报名信息以邮件形式发送至：mln@nju.edu.cn；报名邮件主题统一为：（项目编号）+（项目名称）；报名信息格式不限，但必须包含招标采购项目名称、项目编号及投标单位名称、联系人、联系方式等内容。

（2）报名截止时间：2020年1月5日17时00分。

（3）未登记报名的，采购人有权拒绝响应人参加报价。

3、响应文件的递交（开标）时间和地点

（1）响应文件递交及开标时间：2020年1月6日14时00分。

（2）响应文件递交及开标地点：南京大学仙林校区综合楼409（南）会议室（五食堂楼上）。

（3）响应文件送达方式：直接送达纸质件材料，不接受邮寄等其他送达方式。

（4）响应文件必须按招标文件规定的时间及地点送达，逾期或不符合密封要求的响应文件恕不接受。

4、联系方式

联系人： 冒丽娜

联系电话：025-85789920

电子邮箱： mln@nju.edu.cn

5、现场踏勘时间：2020年1月3日下午14:00-16:00。

踏勘地点：南京大学鼓楼校区泵房监控室。

联系人：仇老师（13337706363）

四、项目内容及具体要求

（一）技术要求

1.报价设备各项技术指标需符合国家标准和规范，国家没有相应标准和规范的，需符合地区或行业的标准和规范，并符合系统集成要求和有关技术文件。报价人应具备自动化监控系统（SCADA）接口开发能力，需考虑报价设备集成接口开发需求。投标人需提前与软件集成商进行沟通，保证所供设备及技术满足要求。

2.技术参数

（1）工控机

采用国内主流工控品牌，采用工业级主板，4U、19″标准上架整机IPC-820-LB/EC0-1816/I7处理器/16G内存/1T硬盘/ATX 250W电源/带DVD-ROM光驱，除主板自带外露接口外，还需引出4个COM(主板自带2个，共引出6个COM)、6个USB（前2后4） 、1个LPT。(主板自带5个PCI、1个PCI-E*1（PCI-E*4插槽）、1个PCI-E*16扩展槽位）。需提供正版win7操作系统，并提供符合自动化监控系统通讯软件运行环境应用软件，投标人需提前与软件开发商进行沟通。

（2）NVR

2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持64路高清，256M带宽网络视频接入，256M网络带宽输出；支持8个SATA盘位，包含3块6T安防专用硬盘；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。

投标人需提供接口开发服务，方便与自动化系统进行对接，实现设备与监控系统的集成功能。

（3）数字高清快球

投标设备必须采用高端网络球机，像素要求不低于300W。投标人需提供设备与自动化监控系统连接的视频接入接口开发服务，保证所供设备的视频画面可集成至供水自动化监控系统内，实现故障设备自动对焦功能。

场景监控：支持混行检测，多场景巡航检测、云存储服务功能

Smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能，可根据网络状态，通过NPQ协议智能调整分辨率和码率，保证第三码流的流畅预览

分辨率及帧率:主码流 50Hz:50fps(1920×1080)；60Hz:60fps(1920×1080)

视频压缩:H.265/H.264/MJPEG

红外照射距离:200米

焦距:5.9-188.8mm，32倍光学变倍

Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR

电源接口:AC24V±25%

网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据

音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出

报警输入/输出:7路报警输入；2路报警输出

CVBS输出接口:BNC头

具有RS485控制接口

SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）

功耗:60W max（其中加热5Wmax，红外灯15W max）；

工作温度和湿度:-40℃-70℃；湿度小于90%

防护等级:IP67

（4）数字高清枪机

300万超宽动态 1/2.8"CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机；

支持慢快门；

镜头 2.8-12mm @ F1.4,水平视场角：105°~32°；

宽动态范围 120dB；

感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪；

存储功能 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；

智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，虚焦侦测，人脸侦测；

支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；

工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)，

电源供应 DC12V / PoE(802.3at)；

功耗 14W MAX ；

-I 红外距离 20-50米；

防护等级 IP67；

-Z 支持电动镜头

投标人需提供设备与自动化监控系统连接的视频接入接口开发服务，保证设备可集成至供水自动化监控系统内。

（5）站端多口光通讯设备

工业级宽温型， 满足8路电口两路光口，千兆上传，提供12/24/48 VDC冗余电源输入，防护等级IP30，支持导轨安装及高EMI/EMC防护能力。可在-10 ~ 60 °C的标准温度或-40 ~ 75 °C的宽温下工作。投标人需认真勘察现场，根据原系统硬件结构合理选配设备，所供设备需满足鼓楼校区泵站网络互通功能。

（6）辅材

项目用材料，包括电源线、通讯线、网络线、KBJ管、PVC管、球机支架、开关电源等，保证整个项目施工的所有辅材。本次项目涉及鼓楼校区18座泵站，报价人需提前勘察现场。

（二）商务要求

1.交货时间：合同签订十五天以内。

2.交货地点：南京大学鼓楼校区。

3.交货要求：按采购人要求的供货数量和时间组织供货并完成安装集成、调试，货物运抵前一天通知采购人准备接收。

4.质保期：验收合格后2年。此标准为最低标准，各响应人也可根据自身情况报最长质保期。

5.售后服务：质量保证期内相关服务费（包括材料及人工费用）全部由供货方负责，供货方在接到报修电话后立即响应，2小时内派出服务人员到达现场进行免费维修，如24小时内不能修复，应采取补救措施，采购方有权从货款或质量保证金中扣除相应的价款作为补偿。

五、响应报价

1、报价是招标文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，除非合同中另有规定，报出的单价及总价，必须包括所供全部材料的采购、包装、运输、装卸、调试、配合（水电费）、培训、质保期内相关服务费及保险、利润、税收以及风险费等全部费用。

2、价方式采用固定单价报价。响应人应充分考虑货物制作期间材料的政策性调整和市场风险，确定风险系数计入总报价。报价确定后不作调整，结算时单价不变，数量按实结算。

3、报价的计价方法采用拟采购货物件数乘以单件货物的综合单价作为响应总报价，除采购人调整采购数量外，响应总报价不得变动。实际供货按采购方要求及现场实际情况进一步复核数量，按成交单价调整合同金额。

4、购，响应单位应按招标文件要求编制报价分析表，并在报价分析表中注明报价一览表中未能标明的主辅材规格参数及所报价格的组成内容，应让询价小组对贵方产品的优良性能有一个全面的了解。报价应是优惠后的报价，每个品种必须是唯一的报价，所有价格全部采用人民币表示。

5、供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不管询价结果如何，采购人对上述费用不承担任何责任。

六、响应文件组成及要求

（一）响应文件包含下述材料

1.响应函（文件格式1）；

2.报价一览表（文件格式2）；

3.报价分析表（格式自拟）；

4.所报产品（设备）的相关技术/证明文件。

5.技术、商务偏离表（文件格式3）；

6.法定代表人资格证明书（文件格式4）；

7.法人授权委托书（文件格式5）；

8.诚信声明（文件格式6）；

9.营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一（复印件加盖公章）；

10.响应人提供全新正品行货、质量保障和售后服务等承诺函；

11.响应人需提供产品接入系统接口开发响应承诺书

12.响应人需提供与自动化系统集成相关的业绩证明文件

13.响应人认为有必要提交的其他资料；

（二）响应文件格式要求

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，必须在封面注明“正本”、“副本”字样。响应文件副本应与正本一致，如出现不一致的情况以正本为准。

2.响应文件须用文件袋密封，文件袋的封口处和接缝处应骑缝加盖响应人公章。文件袋上注明询价采购项目名称、响应人名称及“不准提前启封”字样，并加盖响应人公章。

3.响应文件应按前述顺序编制和装订并加盖响应单位公章，招标文件有格式规定的按格式填写，无格式要求的自定格式，但须格一致。如有弄虚作假者作废标处理，采购单位有权追究其法律责任。

七、评审程序

（一）评审的组织和依据

1.南京大学基建处负责组建三人以上单数的询价小组。

2.询价小组秉持客观、公正的原则，对响应文件进行系统地比较和评审。

3.现行相关法律法规及本询价文件，是评审的依据。

（二）评审程序

1.资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格。

2.响应审查：依据招标文件的规定，对响应文件的有效性、完整性以及各响应供应商的报价、供货期/工期、质量标准、技术方案、服务、信誉等方面对招标文件的响应程度进行审核，以确定供应商是否实质性响应招标文件的要求。

3.询价小组依照招标文件相关规定，按满足资格条件、实质性响应招标文件要求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照价格由低到高的顺序确定三个成交候选人。

4.在技术要求和商务条件满足采购要求的前提下，报价低的成交候选人排名在前。报价相同的前提下，技术要求和商务条件更有利于采购人的成交候选人排名在前。

5.正序排名第一的成交候选人应确定为成交供应商。成交供应商的报价是成交价格。

6.成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可按成交排序确定后一位成交候选人为成交供应商。

7.采购人将把合同授予最佳响应人，满足资格条件、实质性响应招标文件要求、质量和服务相等且报价最低的响应人中标，但并不保证响应报价最低者中标，采购人对响应人不负未成交原因的解释义务。

（三）详细评审：采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（45分） | （1）以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算数计算错误的投标报价，下同）算数平均值为A（若7≤有效投标文件<10 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A）。 （2）评标基准价=A×K，K=0.95。 等于评标基准价得45分，每高于评标基准价1%扣0.5分，每低于评标基准价1%扣0.3分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分，小数点后保留2位。 | 45 |
| 2 | 技术响应（30分） | （1）投标文件是否对产品技术要求全部响应，基本满足招标文件技术要求的得10分，如有正偏离，且评委认为正偏离有意义的，每有一项加1分，最多加5分。 （2）提供系统集成接口开发承诺得5分； （3）响应能力包含软件开发或设备集成得5分； （4）提供相关证明文件（检测报告、3C认证、投标设备制造商的生产装备、是否符合质量监督、消防、环保、卫生等有关要求、投标时提供的产品样本等），最高得3分 （5）配置的合理性等情况综合打分，最高得2分 优得23-30分；良得15-22分；中得7-14分；差得0-6分。 | 30 |
| 3 | 售后服务（10分） | 本项目要求质保期为2年，投标人提供不低于2年质保承诺，每超过一年得1分，最多得3分。未提供的不得分。（提供加盖投标人公章的承诺书原件。） | 10 |
|  |  | 由评标委员会对 （1）售后服务机构地点及人员配置； （2）售后服务内容； （3）售后服务响应时间及方式； （4）质保内容； （5）对使用方人员的培训计划。 等情况综合打分，优得6-7分；良得4-5分；中得2-3分；差得0-1分。 |  |
| 4 | 安装调试方案（5分） | 由评标委员会对安装和调试方案进行综合打分，优得4-5分；良得2-3分；中得1分；差得0分。 | 5 |
| 5 | 业绩（5分） | 2017年1月1日（以合同时间为准）以来承担过类似自动化监控系统项目业绩，每个得2.5分，最高得5分。 （提供合同复印件或中标通知书，加盖公章，原件备查。合同金额、签订时间及公章不清晰的合同不得分）。 | 5 |
| 6 | 市场信用评价（5分） | 对投标人履行合同能力、市场信用（例如信用中国守信红名单、客户评价、信用等级等第三方证明材料）及是否受过行政处罚、市场口碑评价等情况进行横向比较。优得4-5分，良得2-3分，差得0-1分，未提供的不得分。 | 5 |

（四）计分办法

①评标委员会成员按照招标文件和本办法上述有关规定，给各投标文件评分。

②各投标人的得分为各评委所评定分数的算术平均值。

③各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

3.定标

（1）评标委员会根据各投标人投标的最终评分,按高低次序确定投标人最终的排列名次，并按照招标文件中规定推荐不超过三名有排序的合格的中标候选；如果投标人的最终评分相同，则样品分数高的投标人排名优先。

（2）正序排名第一的中标候选人应确定为中标人，中标人的报价是中标价。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可按中标候选人排序确定后一位中标候选人为中标人。

（4）招标人将把合同授予最佳投标人，但并不保证投标报价最低者中标，招标人对投标人不负未中标原因的解释义务。

（五）有下列情形之一的，响应文件无效：

1.响应人资格条件不符合招标文件要求的；

2.响应文件不按招标文件规定的格式和内容填写的；

3.响应文件不按招标文件的规定密封、签字、盖章的；

4.响应报价超出项目预算或明显低于成本价并无法做出有效说明的；

5.技术要求未响应采购需求或低于采购需求的；

6.商务条件未响应采购需求或低于采购需求的；

7.法定代表人或其授权代表未参加报价会议的；

8.投标文件不响应招标人的付款方式，不响应质保期要求、售后服务时间要求、项目完成时间和地点要求等；

9.未提供产品接入系统接口开发响应承诺书；

10.其它导致响应文件无效的情形。

七、合同签订

（一）签订合同的依据和要求

1.招标文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，是签订合同的依据。

2.成交供应商应当在中标结果公示(无异议)后5日内，按照招标文件、成交供应商的响应文件及有效承诺等文件的主要内容，与南京大学基建处洽谈和签订合同。

（二）付款方式

1.本项目无预付款，项目款支付时间为2020年上半年，报价单位需提前垫资采购实施。

2.货物到达现场，经材供应科组织工程科、工程监理及跟踪审计共同验收合格后，成交供应商填写《南京大学仙林校区基建工程甲供材料（设备）调拨单》及《南京大学基建工程款支付申请单》并办理完相关审批手续后，待货款到帐后支付至97%，剩余3%作为质保金。

（三）供货要求

1.供货前，成交供应商需提前踏勘现场，确定现场辅材数量及设备运输地点。

2.设备到现场后，由购货方根据工程需要随机抽取送检，供方须保证随时补上送检缺少的部分。如抽检不合格，供方必须无条件退换并承担相应的检测费用以及因此给购货方造成的一切损失；因供货延误造成购货方损失的，每延误一天，按延误部分价款的2%向采购人支付违约金。

3.供方须派遣有相当工作经验的专业软件开发技术人员根据现场施工进度配合系统升级厂家进行接口开发、测试。

（四）验收标准

1.成交供应商提供设备技术文件、合格证等资料。

2.设备技术参数与采购要求一致，性能指标达到规定的标准。

3.设备安装运行正常。

4.成交供应商提供的设备未达到招标文件采购要求，且对采购人造成损失的，成交供应商承担一切责任，并赔偿由此给采购人造成的一切损失。

（五）违约责任

1.卖方所交付的货物不符合本招标文件规定的或货物送样检测时质量达不到要求的，必须无条件退换，并承担检测费。卖方逾期交付货物的，每逾期1天，卖方应向买方偿付逾期交付部分货款总额1%的违约金。因交货延误造成需方损失的，每延误一天，按延误部分价款的1‰罚款，延期累计超过十天，每延期一天，卖方赔付合同总金额的2%，买方将从货款或卖方提供的质量保证金中扣回索赔金额。

2.卖方所交付的货物品不符合本招标文件规定的，买方有权拒收。如果买方拒收的，卖方应向买方支付合同总金额5%的违约金；如果买方同意使用的，应当对价格进行另行协商。

九、其他事项

（一）按程序对本招标文件所作的书面澄清、修改、答疑（如有），是本招标文件的组成部分。

（二）本招标文件为确定成交供应商后，发、承包双方所签合同的组成文件，其解释顺序先于响应文件。

（三）凡涉及询价通知的澄清、修改以及该项目的成交结果，均以南京大学基建处主页发布的信息为准。（http://jjc.nju.edu.cn/）

附件：文件格式

文件格式1

响应函

南京大学：

贵校组织的  （项目名称）、（项目编号）  的采购活动，我方已详细研究了招标文件。愿意按招标文件的要求承包本次询价范围内的全部工作，对此项目以总价人民币        （金额大写）       元（￥               元）进行响应，并作承诺如下：

1、我方遵守招标文件的规定；

2、我方已审核全部响应文件，确认无误；

3、响应文件提供的材料真实有效，符合本项目招标文件的要求；

4、我方保证中标后履行双方签订的合同条款，保质、保量、按期交货。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（联系电话）

或

响应人代表：   （签字或签章）（联系电话）

年   月   日

文件格式2

|  | 南京大学两校区供水自动化监控系统升级改造设备采购与集成报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：人民币 |  |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 工控机 | 见技术要求 | 研祥、研华、研扬等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 64路高清NVR、大容量硬盘 | 见技术要求 | 海康、大华、宇视等 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 数字高清快球 | 见技术要求 | 海康、大华、宇视等 | 台 | 9 |  |  |  |
| 4 | 数字高清枪机 | 见技术要求 | 海康、大华、宇视等 | 台 | 22 |  |  |  |
| 5 | 站端多口光通讯设备 | 见技术要求 | 西门子、moxa、东土等 | 台 | 15 |  |  |  |
| 6 | 辅材 | 见技术要求 | 国产 | 套 | 18 |  |  |  |
| 报价总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应人承诺：

- 最短交货期        日历天。

- 质保期        年（≥2年）。

响应人全称：  （加盖单位公章）

年   月   日

文件格式3

技术、商务偏离表

| 序号 | 询价文件条款 | 报价文件条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… | …… | …… |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

注：

- 响应人必须对照招标文件的要求和自身响应能力，逐条如实填写，否则将认为响应人接受招标文件的所有要求。“偏离说明”列填写偏离原因，完全符合的填写“无偏离”。

- 响应人可对照本招标文件，扩展填写文件条款（含规格、技术参数、性能、质量、交货时间、交货地点、质量保证期、售后服务、验收、付款方式等）及响应情况。

响应人全称：  （加盖单位公章）

年   月   日

文件格式4

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位地址：

单位性质：

成立时间：

姓名：           ，性别：       ，年龄：        ，职务：

身份证号码：

系                          的法定发表人，为贵校组织的   （项目名称）、（项目编号） 的询价活动，签署响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

年   月   日

注：如授权委托代理人到场则“法定代表人身份证明”不须提供。

文件格式5

法定代表人授权委托书

南京大学：

本人（法定代表人姓名）系注册于       （响应人住址）      的（响应人名称）的法定代表人。本人现委托    （响应人代表）   为我方代理人。

贵校组织的  （项目名称）、（项目编号）  的询价活动，该代理人可以本单位名义处理一切与之有关事务，其法律后果由我单位承担。

代理人无转委托权。

响应人全称：   （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

响应人代表：   （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

响应人代表二代身份证正、反面扫描件或复印件粘贴处

年   月   日

注：如法定代表人到场到场则“法定代表人授权委托书”不须提供。

文件格式6

诚信声明

南京大学：

（响应人全称）郑重声明：我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

我单位具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料。

我单位同时声明：参加（项目名称）、（项目编号）  采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对以上声明负全部法律责任，特此声明。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（联系电话）

或

响应人代表：   （签字或签章）（联系电话）