项目编号：

（项目名称）

投标文件

投标人：

法定代表人或其委托代理人：

年 月 日

目 录

一、投标函

二、法定代表人身份证明和授权委托书

三、诚信声明

四、其他材料（资质证书、企业营业执照等）

五、报价清单

**一、投标函**

南京大学 ：

1．我方已仔细研究了（项目编号）、（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 元（¥ ）的投标总报价，服务期为 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。

2.我方将派出 作为本工程的项目负责人。

3．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投 标 人： （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）

地址：

电话：

日期： 年 月 日

**二、法定代表人身份证明和授权委托书**

投标人名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

系 （投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

是否授权：是

授权内容：

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人，现委托 （姓名） ，

身份证号码： 为我方法定代表人委托代理人。法定代表人委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

法定代表人委托代理人无转委托权。

投标人： （盖章）

法定代表人： （签名或盖章）

日期： 年 月 日

附：1、法定代表人身份证复印件（正、反，加盖公章）

2、委托代理人身份证复印件（正、反，加盖公章）

**三、诚信声明**

南京大学：

（投标人全称）郑重声明：我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

我单位具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料。

我单位同时声明：参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对以上声明负全部法律责任，特此声明。

投标人： （盖章）

法定代表人： （签名或盖章）

日期： 年 月 日

**四、其他材料（资质证书、企业营业执照等）**

**五、报价清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **问题** | **变电所名称** | **柜号或出线名** | **维修报价（元）** | **备注** |
| **一** | **鼓楼校区** |  |  |  |  |
| 1 | 变压器后侧没有接地线，接地端 | MBA | 变电所接地排 |  |  |
| 2 | 开关把手损坏 | 汉口路27号 | 425，406，438 |  |  |
| 南园食堂 | 409，459，469，434 |  |  |
| 图书馆 | 412 |  |  |
| 微结构 | A467，A456 |  | 转换开关损坏 |
| 物理楼 | 408，429 |  |  |
| 3 | 电缆孔未封堵 | 科技一期 | 13柜柜底未封堵 |  | 缺口很大 |
| 4 | 门锁或柜门损坏 | 南园食堂 | 1#变，2#变门锁 |  |  |
| 中美海外 | 海外4#变压器门上玻璃裂开，后门锁坏 |  |  |
| 5 | 开关指示灯损坏 | 微结构 | B406 |  | 红灯 |
| **二** | **仙林校区** |  |  |  |  |
| 1 | 柜门门锁损坏 | 环科楼 | 2#变压器 |  |  |
| 国际学院1# | 204D，206D，207D，209D，102D，1#变，2#变 |  |  |
| 实验楼东 | 1#变，2#变 |  |  |
| 08栋 | 1#变 |  |  |
| 教学楼 | 108D柜 |  |  |
| 2 | 二次接线端排损坏 | 实验楼西 |  |  |  |
| 3 | 开关无失压线圈 | 实验楼东 | 402 |  |  |
| 4 | 开关指示灯损坏 | 实验楼东 | 400绿灯 |  |  |
| 07栋 | 430绿灯 |  |  |
| 医学楼 | 413红灯 |  |  |
| 09栋 | 443红绿均坏 |  |  |
| 文科楼 | 464，422红灯 |  |  |
| 生科楼 | 431，463红灯 |  |  |
| 5 | 开关指示灯异常 | 四组团2# | A421，A433指示灯常亮 |  |  |
| 化东 | 502常亮 |  |  |
| 6 | 多功能仪表损坏 | 07栋 | 401 |  |  |
| 08栋 | 401 |  |  |
| 06栋 | 401 |  |  |
| 09栋 | 401，402 |  |  |
| 化西 | 406，410，418，426，403，405，409，417，488，478，448，438，437，467 |  |  |
| 体育馆 | 412 |  |  |
| 04栋 | 403，405，413，419，425，427，433，437，459，463，465，479，487，491，495，493 |  |  |
| 文科楼 | 455，459，449，451，431 |  |  |
| 四组团2# | A423，A429，A461，A469，A440，A444，A464，B414，B421，B425 |  |  |
| 环科楼 | 401，402 |  |  |
| 7 | 开关把手损坏 | 三组团食堂 | 445 |  |  |
| 8 | 浪涌保险丝损坏 | 化西 | 304柜 |  | 160A |
| 9 | 互感器损坏 | 化西 | 404柜 |  |  |
| 10 | 开关联锁损坏 | 化东 | 428，481 |  |  |
| 11 | 风机接线端子断裂 | 文科楼 | 2#变 |  |  |
| 12 | 变压器温控仪损坏 | 政府管理楼 | 2#变 |  |  |
| **三** | **总计** | 大写： | | 小写： | |