**四、报价清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **问题** | **变电所名称** | **柜号或出线名** | **维修报价（元）** | **备注** |
| **一** | **鼓楼校区** | 　 | 　 |  | 　 |
| 1 | 变压器后侧没有接地线，接地端 | MBA | 变电所接地排 | 　 | 　 |
| 2 | 开关把手损坏 | 汉口路27号 | 425，406，438 | 　 | 　 |
| 南园食堂 | 409，459，469，434 | 　 | 　 |
| 图书馆 | 412 | 　 | 　 |
| 微结构 | A467，A456 | 　 | 转换开关损坏 |
| 物理楼 | 408，429 | 　 | 　 |
| 3 | 电缆孔未封堵 | 科技一期 | 13柜柜底未封堵 | 　 | 缺口很大 |
| 4 | 门锁或柜门损坏 | 南园食堂 | 1#变，2#变门锁 | 　 | 　 |
| 中美海外 | 海外4#变压器门上玻璃裂开，后门锁坏 | 　 | 　 |
| 5 | 开关指示灯损坏 | 微结构 | B406 | 　 | 红灯 |
| **二** | **仙林校区** | 　 | 　 |  | 　 |
| 1 | 柜门门锁损坏 | 环科楼 | 2#变压器 | 　 | 　 |
| 国际学院1# | 204D，206D，207D，209D，102D，1#变，2#变 | 　 | 　 |
| 实验楼东 | 1#变，2#变 | 　 | 　 |
| 08栋 | 1#变 | 　 | 　 |
| 教学楼 | 108D柜 | 　 | 　 |
| 2 | 二次接线端排损坏 | 实验楼西 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 开关无失压线圈 | 实验楼东 | 402 | 　 | 　 |
| 4 | 开关指示灯损坏 | 实验楼东 | 400绿灯 | 　 | 　 |
| 07栋 | 430绿灯 | 　 | 　 |
| 医学楼 | 413红灯 | 　 | 　 |
| 09栋 | 443红绿均坏 | 　 | 　 |
| 文科楼 | 464，422红灯 | 　 | 　 |
| 生科楼 | 431，463红灯 | 　 | 　 |
| 5 | 开关指示灯异常 | 四组团2# | A421，A433指示灯常亮 | 　 | 　 |
| 化东 | 502常亮 | 　 | 　 |
| 6 | 多功能仪表损坏 | 07栋 | 401 | 　 | 雅达YD2202 |
| 08栋 | 401 | 　 | 雅达YD2202 |
| 06栋 | 401 | 　 | 安科瑞ACR330 |
| 09栋 | 401，402 | 　 | 雅达YD2202 |
| 化西 | 406，410，418，426，403，405，409，417，488，478，448，438，437，467 | 　 | 安科瑞PZ72L |
| 体育馆 | 412 | 　 | 安科瑞PZ80 |
| 04栋 | 403，405，413，419，425，427，433，437，459，463，465，479，487，491，493，495 | 　 | 派诺： PMAC600B-W |
| 文科楼 | 455，459，449，451，431 | 　 | 　安科瑞：2块PZ96L,3块PZ80 |
| 四组团2# | A423，A429，A461，A469，A440，A444，A464，B414，B421，B425 | 　 | 雅达YD2302B |
| 环科楼 | 401，402 | 　 | 安科瑞ACR330 |
| 7 | 开关把手损坏 | 三组团食堂 | 445 | 　 | 　 |
| 8 | 浪涌保险丝损坏 | 化西 | 304柜 | 　 | 160A |
| 9 | 互感器损坏 | 化西 | 404柜 | 　 | 　 |
| 10 | 开关联锁损坏 | 化东 | 428，481 | 　 | 　 |
| 11 | 风机接线端子断裂 | 文科楼 | 2#变 | 　 | 　 |
| 12 | 变压器温控仪损坏 | 政府管理楼 | 2#变 | 　 | 　 |
| **三** | **总计** | 　大写： | 　小写： |

南京大学基本建设处

 2018年10月25日